Контроллер    компрессора К-01.270

Паспорт

АНД06.01.00.00.000 ПС

Херсон

2006

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. Общие сведения … … … .. ………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2. Основные технические данные и характеристики .……………………………………… | 3 |
| 3. Комплект поставки ………………………………………………………………………… | 5 |
| 4. Устройство и принцип работы …………………………………………………………… | 5 |
| 5. Порядок установки ………………………………………………………………………… | 10 |
| 6. Порядок работы …………………………………………………………………………… | 10 |
| 7. Свидетельство о приемке …………………………………………………………………. | 10 |
| 8. Гарантийные обязательства ……………………………………………………………… | 10 |

2

1. ОБЩИЕ   СВЕДЕНИЯ

  - Контроллер компрессора К-01.270 АНД06.01.00.000 изготовлен научно-производственной фирмой «Монада».

  - Контроллер компрессора К-01.270 АНД06.01.00.000 (в дальнейшем – контроллер) предназначен для управления работой компрессорного блока УКАБ-КПТ-00-270 (в дальнейшем – компрессора), контроля параметров в процессе работы и отключения компрессора при возникновении аварийной ситуации.

2. ОСНОВНЫЕ   ТЕХНИЧЕСКИЕ   ДАННЫЕ   И   ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Напряжение питания					220В, 50Гц переменного тока

2.2. Максимальный потребляемый ток, А			0,05

2.3. Количество каналов для подключения

датчиков давления  с токовым

выходом  4 … 20мА, шт.				7

2.4. Количество каналов для подключения

термопреобразователей сопротивления ТСП-1187

(статическая характеристика 50П), шт.		6

2.5. Диапазон измерения давления, кгс/см2:

- масла						0 … 4,1

- охлаждающей жидкости				0 … 4,1

- всасываемого газа					0 … 4,1

- газа 1 ступени					0 … 16,3

- газа 2 ступени					0 … 61

- газа 3 ступени					0 … 163

- газа 4 ступени					0 … 255

2.6. Диапазон измерения температуры (по всем

каналам), °С						0 … 200

2.7. Погрешность измерения давления, не более		± 2,5% от верхнего предела

2.8. Погрешность измерения температуры, не более	± 1°С

2.9. Количество управляющих выходов, шт.		13

2.10. Нагрузочная способность управляющих

выходов	:

- по напряжению					до 36В напряжения постоянного тока

- по току						до 0,2А

2.11. Количество каналов связи RS485			1

2.12. Жидкокристалический индикатор для

отображения информации				4 строки по 16 символов

2.13. Контролируемые параметры:

- фаза А (наличие/отсутствие);

- фаза В (наличие/отсутствие);

- фаза С (наличие/отсутствие);

- состояние компрессора (включен/выключен).

2.14. Измеряемые и контролируемые параметры:

- температура и давление масла;

- температура и давление охлаждающей жидкости;

- давление всасываемого газа;

- температура и давление газа 1 ступени;

- температура и давление газа 2 ступени;

- температура и давление газа 3 ступени;

- температура и давление газа 4 ступени.

2.15. Управление (включить/выключить):

- компрессор;

- ТЭН подогрева охлаждающей жидкости;

- насос охлаждающей жидкости;

- насос предварительной прокачки масла;

- вентилятор обмена воздуха;

- клапаны (4 шт.) продувки газа по четырем ступеням;

- вентиляторы охлаждения (4 шт.).

2.16. Световое и звуковое оповещение при возникновении аварийной ситуации

2.17. Габаритные размеры, не более			255мм х 220мм х 70 мм

2.18. Вес, не более						3 кг

3. КОМПЛЕКТ   ПОСТАВКИ

3.1. Комплект поставки  соответствует указанному в таблице 1.

Таблица 1

| #### Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| ##### АНД06.01.00.000 | #### Контроллер компрессора К-01.270 | 1 |
| # АНД06.01.00.000 ПС | # Паспорт | 1 экз. |

4. УСТРОЙСТВО   И   ПРИНЦИП   РАБОТЫ

4.1. Контроллер выполнен в металлическом корпусе, предназначенном для установки в силовой шкаф управления компрессором. На рис. 4.1 показана передняя панель контроллера.

4.1.1 Жидкокристаллический индикатор является основным устройством вывода. Кнопки управления предназначены для переходов по меню программы и установки пределов контролируемых значений, а также для установки системного времени. Кнопка отключения звука предназначена для отключения звуковой сигнализации. Аварийный светодиод сигнализирует аварийное или предаварийное состояние системы.

С помощью клавиатуры и индикатора оператор может задавать режимы работы компрессора, задавать предельные значения по контролируемым параметрам, просматривать текущие значения параметров и архивные записи. Более подробная информация содержится в Инструкции  оператора (см. Приложение 2).

4.1.2. Общий алгоритм управления компрессором следующий:

- этап ПОДГОТОВКА:

- включение насоса охлаждающей жидкости и вентилятора обмена воздуха;

- включение ТЭНа, если температура охлаждающей жидкости менее 8°С;

- включение насоса масла при достижении температуры охлаждающей жидкости  8°С;

- при достижении давления масла 1,2 кг/см2 и отсутствии давления по ступеням –  переход к этапу РАБОТА;

- этап РАБОТА:

- контроль температур и давлений:

- масла;

- охлаждающей жидкости;

-  всасываемого газа (контролируется только давление);

-  газа по ступеням ( четыре ступени);

- останов компрессора, при выходе какого-либо из контролируемых параметров за заданные оператором пределы, с записью в энергонезависимую память даты, времени, причины останова и текущих показаний на момент аварийного останова;

- запись в энергонезависимую память текущих значений контролируемых параметров ежечасно, а также, минимальных и максимальных значений параметров за каждый час работы

- этап ОСТАНОВ:

- открытие клапанов по ступеням;

- через 5 секунд после открытия клапанов - останов компрессора;

- через 25 секунд  после останова компрессора – закрытие клапанов, останов насоса охлаждающей жидкости и вентилятора обмена воздуха.

5. ПОРЯДОК   УСТАНОВКИ

5.1. Установить контроллер в силовой шкаф управления компрессором (габаритно-присоединительные размеры контроллера представлены на рисунке 5.1).

Рис. 5.1

5.2. Подключение внешних цепей выполнить согласно рис.1  и рис.2 Приложения 1.

6. ПОРЯДОК   РАБОТЫ

6.1. Тумблер включения напряжения питания перевести в положение «ВКЛ».

6.2. В процессе работы руководствоваться Инструкцией оператора (Приложение 2).

6.3. При обесточивании элементов системы проверить предохранитель и, при необходимости, произвести замену предохранителя соответствующего номинала.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1. Контроллер компрессора К-01.270 АНД06.01.00.000, заводской № ______________________ соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска  _______________________

Представитель ОТК __________________

- ГАРАНТИЙНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Предприятие – изготовитель гарантирует в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 18 месяцев со дня отгрузки потребителю безвозмездную замену или ремонт вышедшего со строя изделия при условии соблюдения потребителем правил монтажа и эксплуатации.

10